# Bystrík Dolník, Rudolf Guľas
Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Sledovanie zmien elektrických parametrov ZnO varistorov pre siete nízkeho napätia počas urýchleného starnutia

Abstrakt. Príspevok je zameraný na analýzu elektrických vlastností sintrovanej keramiky na báze ZnO, ktoré sa používajú do zariadení na ochranu elektroniky pred prepätím. Teoretická časť je zameraná na opísanie vlastností a mechanizmu vybraných degradačných procesov prebiehajúcich v keramike na báze ZnO. Taktiež pojednáva o tepelnom prieraze, dynamickej stabilite a kritických podmienkach tepelnej stability. Vybrané elektrické parametre boli merané pred a po procese urýchleného starnutia vplyvom tepelného namáhania. Výskum je zameraný na oblasť zvodových prúdov a oblasť činnosti varistora na voltampérovej charakteristike. Prezentované sú výsledky posunu voltampérovej charakteristiky, nelineárneho koeficienta a napätia U1mA.

Abstract. In this paper electrical properties of sintered ZnO based ceramics are analyzed. Theoretical part of this study describes properties and degradation mechanism due to some stress factors. The thermal runaway process, dynamic stability and the critical conditions are discussed also. The electrical properties of a commercial ZnO-based varistor ceramics were measured in the process of accelerated ageing due to thermal degradation in silicon oil. The current-voltage characteristic in the pre-breakdown and breakdown region were mainly investigated. Furthermore, the temperature stresses degradation was investigated to see the changes of nonlinear coefficient α and varistor voltage U1mA in low-voltage varistor ZnO based ceramics. (Contribution for SES2008 Seminar – Investigation changes in electrical parameters of ZnO varistors for low voltage network during the accelerated aging).

Kľúčové slová: sintrovaná keramika, ZnO, varistor, starnutie.
Keywords: sintered ceramics, ZnO, arrester, ageing.

## Úvod
Problematika starnutia sintrovanej keramiky na báze ZnO a degradačných procesov prebiehajúcich po namáhaní tohto materiálu (napr. elektrické alebo tepelné) sa stala viac diskutovanou v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Boli uskutočnené početné experimentálne štúdie s cieľom vypracovať postupy pre pozorovanie a opísanie degradač-ných javov a procesov prebiehajúcich v ZnO keramike po-čas namáhania rôznymi faktormi a ich vplyv na životnosť materiálu. Nárast používania materiálov na báze ZnO v elektrotechnike a elektronike je podnetom pre ďalší výs-kum v oblasti materiálov na báze ZnO. Oxid zinočnatý je zaujímavý materiál pre elektrotechnický priemysel a využí-vaný v rôznych odvetviach, vrátane elektronických aplikácií. Má široké využitie a v porovnaní s materiálmi podobných vlastností je lacný, relatívne dostupný, chemicky stabilný, nenáročný na výrobný proces a netoxický. Pre spoľahlivé používanie varistorov, ako ochranných prvkov pred účinka-mi prepätí, treba zaistiť spoľahlivé metódy na ich diagnosti-ku. Jedným z dôležitých parametrov pre určenie spoľahli-vosti a funkčnosti varistorov je ich životnosť. Vplyvom pôso-benia rôznych degradačných činiteľov na varistory (napr. napätie, teplota, impulzy napätia a prúdu počas prepätí a pod.) skracuje sa ich životnosť. Z uvedeného dôvodu treba skúmať a vyhodnocovať tieto degradačné vplyvy a ich do-pad na životnosť sintrovanej keramiky na báze ZnO.
Varistory na báze ZnO sú napäťovo závislé odpory pou-žívané v širokom rozsahu kvôli extrémne nelineárnej volt-ampérovej charakteristike. Táto vlastnosť varistorov sa vyu-žíva na chránenie výkonových a signálnych obvodov v elek-tronických zariadeniach pred prepätiami. Varistory na báze ZnO sa vyrábajú spolu s malým množstvom prímesí ako sú: Bi2O3, TiO2, CoO, MnO a Sb2O3. Tieto prímesi vylepšujú nelineárnu odozvu a stabilitu ZnO varistorov. Jednou z hlav-ných výziev vo výskume a vývoji varistorov je zníženie de-gradácie, pretože rýchla degradácia keramiky na báze ZnO vedie k nárastu výkonových strát a k poškodeniu varistorov. Na objasnenie procesov degradácie a mechanizmov star-nutia ZnO bolo navrhnutých niekoľko modelov: model hlbokých pascí, model zachytenia a emisie nosičov náboja v polovodiči, model polarizácie dipólov a i. Podľa autora [1] výskum procesov degradácie ukázal, že namáhanie ZnO materiálov jednosmerným resp. striedavým prúdom spôso-buje degradáciu Schottkyho bariér. V súčasnosti sme ešte stále nedospeli k úplnému pochopeniu všetkých procesov prebiehajúcich v štruktúrach ZnO materiálov.

## Principiálna funkcia
Varistory sú tvorené polovodičovými materiálmi na báze oxidov kovov, ktoré majú polykryštalický charakter, preto v nich prebiehajúce fyzikálne procesy sú komplexnejšie ako pri bežných polovodičoch. Kľúčom k vysvetleniu funkcie varistorov na báze oxidov kovov je pochopenie elektró-nových javov prebiehajúcich blízko hraníc zŕn alebo na rozhraní medzi zrnami ZnO.
Funkciu varistora možno vysvetliť pomocou modelu, v ktorom sú sériovo a paralelne zapojené polovodičové diódy. Medzi hranicami zŕn sa nachádzajú defekty, ktoré zachytávajú voľné elektróny z polovodivých zŕn oxidu zinku typu n, teda formujú ochudobnenú vrstvu ZnO zŕn v pri-ľahlých oblastiach hraníc zŕn. Rovnaký vlastnosti možno pozorovať na strmom pn priechode diód. Vzájomnú súvislosť medzi elektrickými veličinami a materiálovými konštantami možno vyjadriť ako

size 12{ { {1} over {C rSup { size 8{2} } } } = { {2 \( U rSub { size 8{"b"} } +U \) } over {qε rSub { size 8{"s"} } N} } } {","}	(1)

kde: Ub – napätie bariéry, U – priložené napätie, q – náboj elektrónu, εs – permitivita polovodiča a N – koncentrácia nosičov náboja.

Z uvedenej rovnice bola určená koncentrácia nosičov náboja N približne 2·1017 cm–3. Šírka ochudobnenej vrstvy bola prepočítaná na hodnotu okolo 1 000 Angstromových jednotiek. Tieto ochudobnené vrstvy, ktoré blokujú voľný pohyb nosičov, sú zodpovedné za dielektrický (izolačný) charakter vo zvodovej oblasti pri nízkom napätí, ako je to znázornené na obr. 1.
Zvodový prúd je spôsobený voľným pohybom nosičov náboja cez oblasť s menším množstvom bariér a je tepelne aktivovaný nad 25 °C. Obr. 1 ukazuje energetický pásmový diagram pre oblasť spojených hraníc ZnO zŕn. Ľavá strana je polarizovaná v priamom smere, VL, pravá strana je polarizovaná v závernom smere VR. Šírky ochudobnených vrstiev sú reprezentované pomocou dĺžky XL a XR a vlastná veľkosť bariér je ϕL a ϕR. Veľkosť neutrálne polarizovanej bariéry je ϕ0. Pri zvyšovaní polarizačného napätia sa ϕL zmenšuje a ϕR zväčšuje. Tento jav vedie k zmenšovaniu bariér a zvyšovaniu vodivosti. Limitná hodnota rezistivity závisí na elektrickej vodivosti polovodivých ZnO zŕn, ktoré majú koncentráciu nosičov náboja v rozsahu 1017 až 1018 cm–3. Tieto hodnoty poukazujú na rezistivitu ZnO pod 0,3 Ω·cm.

Obr. 1 Pásmový diagram na hraniciach zŕn ZnO [3]

## Mikroštruktúra ZnO varistora
ZnO varistor je polykrištalický materiál, ktorý je zložený z polovodivých ZnO zŕn s funkčnými hranicami zŕn. Rezistivita ZnO zŕn je 0,1 až 1 Ω·cm. Hranice zŕn sú silne nevodivé, majú neohmické vlastnosti, pričom ich prierazné napätie je okolo 3 V. Prierazné napätie sintrovanej časti je úmerné počtu hraníc zŕn medzi dvoma elektródami. Z toho vyplýva, že prierazné napätie je nepriamo úmerné veľkosti ZnO zŕn.
Veľkosti ZnO zŕn sú obyčajne 5 až 20 μm a závisia od kompozície materiálu, teploty a času sintrovania. Pridaním Sb2O3 sa štruktúra ZnO formuje do tvaru izometrických (kubických) kryštálov. Formovanie nastáva počas sintrova-nia materiálu. Pri teplote 700 °C Sb2O3 reaguje s Bi2O3 a formuje Zn7Sb2O12 a Zn2Bi3Sb3O14 minerály skupiny pyro-chlóru. Počas sintrovania Zn2Bi3Sb3O14 vytvára Bi2O3 oboha-tenú kvapalnú fázu Zn7Sb2O12. Počas chladnutia sa Bi2O3 obohatená kvapalná fáza mení na medzizrnové vrstvy Bi2O3 β alebo α fázy. Zn7Sb2O12 sa zráža na hraniciach zŕn a bráni prenosu iónov, dôsledkom čoho je potlačený rast zŕn. Tento efekt spôsobuje aj dioxid kremíka a naopak, TiO2 alebo BeO zasa podporuje rast zŕn. Treba poznamenať, že oxid bizmutu sa ľahko odparuje nad 1 400 °C.

## Rozdelenie mikroštruktúry na jednotlivé typy
Mikroštruktúry na hraniciach zŕn sú komplikované a sú približne klasifikované do troch typov. Celková mikroštruk-túra varistora a jej detailnejšie rozdelenie je znázornené na obr. 2.
Typ I má pomerne silnú (0,1 až 1 μm) Bi2O3 obohatenú medzizrnovú vrstvu na hraniciach zŕn. Bod tavenia Bi2O3 je 825 °C a klesá na 750 °C pri súčasnej existencii so ZnO. Z toho dôvodu sa vytvára počas sintrovania tzv. kvapalná fáza.
Pre typ II je charakteristické, že Bi2O3 obohatená medzizrnová vrstva sa stáva tenšou, pretože sa zužuje priestor medzi zrnami. Pre štruktúru typu III sú typické prvky ako Bi, Co a nadmerné množstvo iónov kyslíka objavujúce sa v styčných oblastiach hraníc zŕn s hrúbkou niekoľko nanometrov. ZnO varistory s pridaním 0,5 mol% Bi2O3 do materiálu a sintrovaním pri 1 250 °C počas 2 hodím majú hlavne štruktúru typu I a typu II, zatiaľ čo varistory sintrované pri 1 400 °C počas niekoľko hodín majú hlavne štruktúru typu II.

Obr. 2 Mikroštruktúra ZnO materiálu: reálny model; spojenie (kontakt) dvoch zŕn [2–4]

Varistory s prídavkom viac ako 5 mol% Bi2O3 majú prevažne štruktúru typu I a dokonca v tomto prípade stále možno pozorovať silne neohmické vlastnosti.
Na obr. 3 je zjednodušená mikroštruktúra ZnO materiá-lu, kde každé zrno je oddelené vrstvou, ktorá zodpovedná za neohmické vlastnosti materiálu. Pre správne pochopenie mikroštruktúry a prebiehajúcich dejov treba poznať elektric-ký odpor a permitivitu jednotlivých vrstiev. Kvôli zjednodu-šeniu možno predpokladať, že všetky ZnO zrná majú kubický tvar s dĺžkou hrany 10 mikrónov a merný elektrický odpor ρG.
Experimentálne výsledky ukázali, že ρG je v rozsahu 1 až 10 Ω·cm: od merného elektrického odporu čistej ZnO keramiky až po keramiku obsahujúcu prímesi CoO, MnO a Cr2O3. Vrstvy medzi zrnami majú hrúbku L = 1 mikrón a merný elektrický odpor ρL.
Keramické teleso je vybraná oblasť s plochou S = 1 cm2 a hrúbkou t = 1 mm. V nevodivej (zvodovej) oblasti pri malom napätí má keramické teleso ako celok ohmický charakter s odporom R1.
Vzhľadom na experimentálne výsledky (ρL >> ρG a d > L) autora [4] získavame nasledovnú rovnicu:

size 12{R rSub { size 8{1} } simeq ρ rSub { size 8{L} } { {t left ( { {L} over {d+L} } right )} over {S left ( { {d} over {d+L} } right ) rSup { size 8{2} } } } +ρ rSub { size 8{G} } { {t left ( { {d} over {d+L} } right )} over {S left ( { {d} over {d+L} } right ) rSup { size 8{2} } } } simeq ρ rSub { size 8{L} } { {t "." L} over {S "." d} } } {","} (2)

kde označenie geometrických rozmerov a elektrických veličín je opísané vyššie. Vzájomnú súvislosť medzi ρL a absolútnou teplotou T môžno vyjadriť pomocou rovnice

size 12{ρ rSub { size 8{L} } =ρ rSub { size 8{0} } "exp" left ( { {Q} over {k "." T} } right )} {","}	(3)

kde: ρ0 – konštanta, k – Boltzmanova konštanta a Q je akti-vačná energia.

Aktivačná energia Q je podľa výpočtov Matsuoku [4] 0,94 eV, čo predstavuje mierne väčšiu hodnotu ako je hodnota čistého ZnO. Merný elektrický odpor ρL pri teplote 25 °C je 1013 Ω·cm a je oveľa väčší v porovnaní s elektrickým odporom ZnO zŕn (1 až 10 Ω·cm).

Obr. 3 Zjednodušený model mikroštruktúry ZnO varistora

Kapacitu C0 zo zjednodušeného modelu podľa obr. 3 možno vyjadriť pomocou rovnice

size 12{C rSub { size 8{0} } simeq { {ε rSub { size 8{L} } ε rSub { size 8{0} } S left ( { {d} over {d+L} } right ) rSup { size 8{2} } } over {t left ( { {L} over {d+L} } right )} } simeq { {ε rSub { size 8{L} } ε rSub { size 8{0} } S "." d} over {t "." L} } } {","}	(4)

kde: ε0 – permitivita vákua, εL – permitivita medzizrnovej vrstvy.

## Elektrické charakteristiky
Na vysvetlenie elektrických vlastností varistora, najmä jeho voltampérovej charakteristiky, treba použiť logaritmickú mierku. Logaritmická mierka je v tomto prípade presnejšia ako lineárna, lebo neskresľuje nelinearitu v pomere k zvolenému prúdovému rozsahu. Typická voltampérová charakteristika je na obr. 4. Pri nízkych hodnotách prúdu má voltampérová krivka približne lineárny charakter a prejavuje sa výraznou teplotnou závislosťou. Varistor má v tejto oblasti vysoký ohmický odpor (približne 109 Ω) a javí sa ako rozpojený obvod.
Pre daný varistor je kapacita približne konštantná v širokom rozsahu napätia ako aj frekvencie. Hodnota kapacity po priložení napätia klesá len nepatrne. Keď napätie dosiahne menovitú hodnotu varistora, kapacita náhle klesne. Kapacita ostáva skoro konštantná so zmenou frekvencie do 100 kHz. Podobne, zmeny spôsobené teplo-tou sú malé, hodnota kapacity pri 25 °C sa pri zmene teploty od –40 °C do 125 °C mení v rozsahu ±10 %. Treba poznamenať, že teplotný koeficient varistora je záporný a pri náraste prúdu jeho hodnota klesá. Pri prieraznom napätí varistora (I > 1 A) je teplotná závislosť približne nulová.
Charakteristika varistora v oblasti činnosti varistora je určená rovnicou I = kU α, kde k je konštanta a exponent α definuje stupeň nelinearity varistora. Exponent α určuje citli-vosť varistora a možno ho určiť zo sklonu voltampérovej charakteristiky alebo vypočítať podľa (5). V tejto oblasti je varistor vodivý. Počas vodivosti ostáva napätie varistora relatívne konštantné pre rozsah prúdov niekoľkých rádov. Túto vlastnosť možno pozorovať skúmaním statického alebo dynamického odporu ako funkcie prúdu.
V oblasti vedenia veľkých prúdov, blížiacim sa k maximálnym hodnotám, varistor sa správa ako skrat. Krivka už nemá nelineárnu závislosť a blíži sa k hodnote okolo 1 až 10 Ω.
size 12{α= { {"log" left ( { {I rSub { size 8{2} } } over {I rSub { size 8{1} } } } right )} over {"log" left ( { {U rSub { size 8{2} } } over {U rSub { size 8{1} } } } right )} } } {","}	(5)

Obr. 4 Voltampérová charakteristika ZnO varistora [3]

kde: I1, I2 – prúdy na voltampérovej charakteristike (I1 < I2), U1, U2 – zodpovedajúce hodnoty napätí na voltampérovej charakteristike (U1 < U2).

## Mechanizmus vodivosti
O prítomnosti nehomogenít (porúch) hovorí model hlbo-kých pascí v kryštálovej mriežke, ktoré majú za následok vznik diskrétnych energetických hladín v zakázanom pásme polovodiča. Tieto hladiny môžu byť vytvorené prímesovými atómami, alebo inými poruchami pravidelného usporiadania polovodičového kryštálu. Energetické hladiny, ktoré sa vy-skytujú v zakázanom pásme polovodiča sa delia podľa ich polohy na hlboké a plytké. Hlboké energetické hladiny, ktoré majú schopnosť zachytávať voľné nosiče náboja sa nazývajú hlbokými pascami. Pomocou modelu zachytáva-nia a emisie nosičov náboja v polovodiči možno sledovať kapacitnú odozvu oblasti priestorového náboja na napäťový signál. Nosiče v hlbokých hladinách reagujú na excitačné impulzy s oveľa väčšou časovou konštantou ako voľné nosi-če náboja. To umožňuje sledovať záchytno-emisné vlast-nosti na hlbokých hladinách pomocou metódy kapacitnej odozvy. Hlboké hladiny reagujú s voľnými nosičmi náboja vo valenčnom a vodivostnom pásme a môžeme ich rozdeliť na elektrónovú hlbokú hladinu a dierovú hlbokú hladinu.
Z jednotlivých typov interakcií elektrónu a hlbokej hladi-ny vyplýva, že hlboké hladiny elektrónového typu prevažne reagujú s vodivostným pásmom a naopak hlboké hladiny dierového typu reagujú s valenčným pásmom.
Na pochopenie vodivostného mechanizmu v štruktúre ZnO varistorov boli v minulosti navrhnuté a opísané viaceré modely, konkrétne sa autor [2] zameriava na osem mode-lov. Jednotlivé vlastnosti súvisiace s vodivostnými procesmi dajú sa interpretovať podľa viacerých modelov. Prostred-níctvom jednotlivých modelov možno opísať nevodivé vlast-nosti materiálu, vysokú hodnotu koeficientu nelitearity α, hromadné zachytávanie nosičov náboja, procesy na rozhra-ní zŕn a mechanizmus tvorenia dier.

## Starnutie varistorov na báze ZnO
Degradácia ZnO varistorov spôsobená elektrickým namáhaním vedie k tepelným prierazom a k poškodeniu izolačných vlastností už pri nízkych napätiach. Pre aplikácie ZnO varistorov je veľmi potrebná stabilita voltampérovej charakteristiky. Okrem toho, výskum a pochopenie činiteľov degradácie pomáha objasniť mechanizmus vodivosti na hraniciach zŕn. Stabilita voltampérovej charakteristiky znač-ne závisí od zloženia materiálu a od podmienok výroby. Medzi faktory, ktoré majú vplyv na tieto vlastnosti, patrí hlavne množstvo a charakter dopujúcej látky, ako aj teplota a trvanie sintrovania keramiky.
Na skúmanie mechanizmu degradácie bolo navrhnutých mnoho metód, napríklad: DLTS metóda, TSC metóda, impedančná metóda, C-U charakteristiky a pod. Niektoré testy zamerané na degradáciu poukazujú len na jeden aspekt starnutia materiálu, ako nap. degradácia vplyvom priloženého stáleho napätia, ale neuvažujú vplyv prepätí, ktorým je varistor počas životnosti vystavený alebo tepelnú degradáciu. Preto je pre pochopenie týchto javov potrebné aplikovať kombináciu viacerých faktorov a tým docieliť reál-nejší obraz o výslednom vplyve na skúmaný materiál. De-gradačný jav závisí najmä na type namáhania, ktoré možno v princípe rozdeliť na namáhanie jednosmerným napätím (DC), striedavým napätím (AC), tepelné namáhanie a na-máhanie impulzmi napätia a prúdu. Tieto degradačné pro-cesy spôsobujú zmeny voltampérovej charakteristiky ako aj zvodových prúdov varistora. DC aj AC degradácia je spôso-bená deformáciou Schottkyho bariér. DC degradácia je spô-sobená asymetrickou deformáciou bariér, vznikom hlbokých pascí tzv. „traps“ spôsobených migráciou iónov a zmenou priestorového náboja spôsobujúcou deformáciu.
Na základe experimentu, ktorý je opísaný v [5] boli voltampérové charakteristiky merané jednosmernou metódou pri nízkych prúdoch. Nelineárny koeficient α bol vypočítaný pre prúdovú hustotu 0,1 až 1,0 mA·cm–2. Degradácia vzorky bola urobená pomocou stabilizovaného DC napätia pri teplote 140 °C a trvaní 120 hodín. Použitý napäťový pomer bol 0,75U1mA. Test bol ukončený, keď zvodový prúd vzrástol na 200 μA [4]. Zistilo sa, že závislosť medzi IL a t 0,5 sa riadi empirickým vzťahom

size 12{I rSub { size 8{L} } =I rSub { size 8{"L0"} } +k sqrt {t} } {","}	(6)

kde: IL – zvodový prúd v čase t, IL0 – zvodový prúd v čase t = 0, k – rýchlostná konštanta.

Mocniteľ pre t, je pre danú vzorku menší ako 0,5 (napr. 0,48). Na základe modelu Schottkyho bariér pre oblasť hraníc zŕn, boli určené na základe napäťovo-kapacitných vzťahov parametre ako: výška bariér, hustota donorov, hustota rozhraní a šírky ochudobnených vrstiev.

size 12{ left ( { {1} over {c} } - { {1} over {2 c rSub { size 8{0} } } } right ) rSup { size 8{2} } { } = { } { {2 \( φ rSub { size 8{"b"} } + U \) } over { qN rSub { size 8{"d"} } ε } } } {","}	(7)

kde: q – náboj elektrónu, ε – permitivita ZnO, Nd – hustota donorov, φb – výška bariéry, c – kapacita spojenia zŕn, U – priložené napätie na hranicu zrna, pričom

size 12{ { {1} over {2 c rSub { size 8{0} } } } { } = { } left ( { {2 φ rSub { size 8{"b"} } } over { qN rSub { size 8{"d"} } ε } } right ) rSup { size 8{ { {1} over {2} } } } } {"."}	(8)

Použitím týchto hodnôt možno získať šírku ochudobnenej vrstvy w zo vzťahu

size 12{w { } = { } left ( { {2 εε rSub { size 8{0} } φ rSub { size 8{"b"} } } over {q rSup { size 8{2} } N rSub { size 8{"d"} } } } right ) rSup { size 8{ { {1} over {2} } } } } {","}	(9)

kde: ε0 – permitivita vákua.
Hustota rozhraní Ns medzi ZnO zrnom a hraničnou oblasťou zrna sa dá určiť zo vzťahu

Obr. 5 Závislosť komplexnej kapacity ZnO varistora [5]

size 12{N rSub { size 8{"S"} } { } = { } left ( { {2 N rSub { size 8{"d"} } εε rSub { size 8{0} } φ} over {q} } right ) rSup { size 8{ { {1} over {2} } } } } {"."}	(10)

Zistilo sa, že po degradácii materiálu dochádza k poklesu výšky bariéry a šírky ochudobnenej oblasti.

## Analýza kapacity v komplexnej rovine
Na skúmanie elektrických vlastností degradovaných ZnO varistorov autor využíva metódu analýzy v komplexnej rovine [5]. Na obr. 4 vidieť AC odozvu kapacity v komplex-nej rovine pred a po DC namáhaní. Výsledkom sú splošte-né polkruhy pre vysoké frekvencie vyjadrené cez náhradný obvod pričom ωpτp = 1; ωp je uhlová frekvencia AC signálu a τp je relaxačný čas. Pomocou empirických vzťahov možno vyjadriť relaxáciu kapacity v komplexnej rovine nasledovne

size 12{C' \( ω \) = { {Aε rSub { size 8{0} } ε' \( ω \) } over {d} } } {","}	(11)
size 12{C"''" \( ω \) = { {Aε rSub { size 8{0} } ε"''" \( ω \) } over {d} } = { {G \( ω \) - G rSub { size 8{ ital "dc"} } } over {ω} } } {","}	(12)

kde: ε´(ω), ε´´(ω) – reálna a imaginárna časť komplexnej permitivity, Gdc – jednosmerná vodivosť a ω – uhlová frekvencia AC signálu.

Treba poznamenať, že keď sa frekvencia blíži k nule, potom kapacita je veľmi veľká a jej hodnoty sa nachádzajú mimo kruhových charakteristík, ktoré sú typické pre dobrú stavbu štruktúry varistora. Táto tzv. bežná relaxácia (defor-mácia ideálnych polkruhových charakteristík) kapacity je pripisovaná vnútorným vlastnostiam ZnO varistorov, preto-že vlastnosti ZnO varistorov nemôžu byť adekvátne zobra-zené pomocou frekvenčnej závislosti ohmického odporu a kapacity v širokom frekvenčnom rozsahu.
Pozorovaná relaxácia poskytuje dôkaz o hlbokých elektrónových defektoch v ochudobnených oblastiach vy-tváraných na hraniciach zŕn ZnO varistorov. Nie je to elektródový efekt ani jednoduchá Maxwell-Wagnerova dielektrická relaxácia, ktorá by vyhovovala heterogénnym materiálom s rôznymi dielektrickými konštantami a rezisti-vitami. Niekoľkými výskumníkmi bolo dokázané, že táto bežná relaxácia súvisí so samostatne ionizovanými vakan-ciami kyslíka.
## Výkonové straty a mechanizmus starnutia

Obr. 6 Zmena priemernej absorbovanej energie nových a degradovaných blokov ZnO varistora [8]

Po pripojení ZnO varistora na trvalé napätie začne ním prechádzať zvodový prúd, ktorý má ohmickú a kapacitnú zložku. Ohmická zložka prúdu s časom narastá a spôsobuje výkonové straty na varistore. Autori [7] použili na pozoro-vanie výkonových strát 15 vzoriek ZnO varistorov, ktoré boli testované pri rôznej teplote okolia a rôznych hodnotách priložených napätí. Nameraná krivka počas experimentov urýchleného starnutia je zvyčajne rozdelená na tri časti.
Prvá časť tejto charakteristiky ukazuje počiatočné straty a trvá 30 až 60 hodín. V tejto oblasti možno pozorovať strmý nárast z počiatočnej hodnoty výkonových strát až po druhú oblasť, kde sa proces starnutia spomalil. Tieto rýchle zmeny nezodpovedajú prechodnému nárastu teploty varis-tora, ktorý spôsobuje generovanie tepla, pretože nárast teploty trvá len 0,5 hodiny z celkového času na generovanie tepla vo varistore. Autor predpokladá, že zmenu voltampé-rovej charakteristiky spôsobuje zmena v procese akumulá-cie počiatočnej energie.
Druhú časť krivky charakterizuje pomalé starnutie a pomalý nárast výkonových strát v čase. Ak rýchlosť nárastu výkonových strát označíme ako νp, potom čas za ktorý výkonové straty dosiahnu kritickú hodnotu Pkr je životnosť ZnO varistora s priloženým napätím a pri teplote okolia

size 12{t rSub { size 8{"A"} } { } = { } { {P rSub { size 8{ "kr"} } - P rSub { size 8{"1"} } } over {v rSub { size 8{"p"} } } } } {"."}	(15)

Hodnota kritických výkonových strát je definovaná ako Pkr = 1 W/cm2 (0,1624 W/cm3). Tretiu oblasť charakterizuje rýchly nárast, keď výkonové straty dosiahnu kritickú hodno-tu Pkr. Ak absorbovaná energia prekročila mieru varistora odovzdávať teplo, dochádza k tepelnému prierazu varistora. Klasifikáciu varistorov podľa výkonových strát urobili autori vo svojej práci, ktorí merali charakteristiky starnutia pomo-cou výkonových strát a analyzovali mnoho výsledkov získaných z experimentálnych meraní [7].
Do prvej kategórie patria nekvalitné ZnO varistory, prípadne príliš vysoký priložený napäťový pomer – zvyčajne väčší ako 0,9 –, alebo vysoká teplota okolia, zvyčajne väčšia ako 160 °C. Výkonové straty rastú strmo a dochádza k tepelnému prierazu varistora. Druhú kategóriu tvoria varistory, na ktoré bolo priložené vysoké napätie, ale napä-ťový pomer nebol väčší ako 0,9 a teplota okolia nepresiahla 100 °C. V tomto prípade výkonové straty najprv narastajú rýchlo, potom prechádzajú do pozvoľného nárastu, v poslednej fáze ostro stúpajú až dôjde k tepelnému prierazu. V tretej kategórii sú varistory, ktorých najprv výkonové straty narastajú s časom, potom dochádza k po-klesu strát a pomalému dosiahnutiu stabilnej hodnoty. Deje sa to pri pomerne vysokom napäťovom pomere q, ktorý ale neprekračuje hodnotu 0,9 a pri teplote do 100 °C.

## Tepelný prieraz
V zvodičoch prepätia je sintrovaná keramika umiestnená do prostredia pozostávajúcom z plynu alebo hmoty (porce-lán, syntetický materiál, živica a pod.), ktorá umožňuje uvoľňovať teplo vznikajúce vplyvom priloženého pracovné-ho napätia U. V oblasti tepelnej rovnováhy, možno vyjadriť schopnosť odovzdávať teplo generované zvodičom

size 12{D { } = { } L rSub { size 8{"a"} } \( T - T rSub { size 8{"a"} } \) } {","}	(16)

kde: D – odovzdávané teplo zvodičom (W/blok), T – teplota keramiky (°C), Ta – teplota okolitého vzduchu (°C) a La – koeficient rozptylu tepla (W/K·blok).

Na obr. 6 sú schematicky znázornené zmeny energie absorbovanej blokom zvodiča prepätia. Priebeh označený písmenom D reprezentuje zmenu D ako funkciu teploty keramiky (bloku varistora), krivka Pi reprezentuje zmenu priemernej energie absorbovanej blokom varistora s prilo-ženým napätím U ako funkcia teploty bloku varistora v okamihu t = 0 (nový blok) a krivka Pt reprezentuje zmenu priemernej energie absorbovanej blokmi s priloženým napä-tím ako funkcia teploty v okamihu tv (efekt starnutia). Priemerná absorbovaná energia a rovnovážna teplota po prvom priložení trvalého prevádzkového napätia zodpovedá priesečníku kriviek Pi(T) a D(T) a je to pracovný bod (Peq, Teq). Nasledujúce starnutie po priložení napätia U „pre-miestni“ krivku P(T) z Pi v okamihu t = 0 na Pt v okamihu tv kde je nový pracovný bod (P1(t), T1(t)). Tento posun pracov-ného bodu po priamke D(T) pokračuje do okamihu TL, kde platí rovnosť

size 12{P rSub { size 8{"L"} } \( T \) { } = { } D \( T \) } {","}	(17)

size 12{ { { partial P rSub { size 8{"L"} } } over { partial T} } { } = { } { { partial D} over { partial T} } } {"."}	(18)

Po okamihu tL zvodič prepätia nie je schopný odovzdá-vať teplo vyvolané priloženým napätím U (P > D), už nie je možná rovnováha a nastáva posun pracovného bodu za bod tepelného prierazu, ktorý môže viesť až k poškodeniu bloku zvodiča. Medzi javmi, ktoré môžu spôsobiť značné namáhanie absorbovanou energiou sú vnútorné prepätia ku ktorým patria dočasné prepätia s priemyselnou frekvenciou a spínacie prepätia. Ak je zvodič prepätia schopný odo-vzdávať vstupnú energiu, je nárast teploty vratný a všetky charakteristiky sú platné. Pre tento typ prepätí vyskytujúcich sa v okamihu t, pracovný bod (obr. 3) sa pohybuje po priamkach P(T,t) a maximálne prípustné množstvo energie je dané vzťahom

size 12{e rSub { size 8{"M"} } \( t \) = lline T"'" \( t \) - T rSub { size 8{ "eq"} } \( t \) rline { } cdot R rSub { size 8{"o"} } C} {","}	(19)

kde: Ro – hustota keramiky (kg/m3) a C – merná tepelná kapacita materiálu (J/kg·K). Za bodom (P'(t), T'(t)) sa na-chádza oblasť tepelného prierazu.
Vonkajšie prepätia vedú k absorpcii energie vo zvodiči a k čiastočne vratnej degradácii keramiky. Pre tento typ impulzných prepätí, vyskytujúcich sa v čase t, sa pracovný bod nepohybuje po krivke P(T,t), ale po krivke Pap(T,t) (Pap = m·P pričom m > 1 v závislosti od počtu aplikovaných impulzov). Z tohto pohľadu aplikácia impulzov prúdu s extrémnou amplitúdou má za následok jav ekvivalentný starnutiu vplyvom priloženého napätia. Všetky elektrické namáhania zvodiča prepätia možno vyjadriť pomocou limitu trvania Lv spojeného s krivkou P(T,Lv), tak že v okamihu Lv je zvodič prepätia stále schopný plniť svoju úlohu ako prepäťová ochrana pre prísnejšie pracovné podmienky. Pre t > Lv je zvodič v oblasti tepelnej stability a dobu Lv možno kvalifikovať ako reálnu životnosť zvodiča prepätia.

## Urýchlené starnutie
Na určenie životnosti ZnO sintrovanej keramiky možno použiť Arrheniov zákon

size 12{v { } = { } A cdot "e" rSup { size 8{ - { {E rSub { size 6{"A"} } } over {kT} } } } } {","}	(20)

kde: v – rýchlosť reakcie, EA – aktivačná energia (eV), k – Boltzmannová konštanta, T – absolútna teplota a A – Arrheniov faktor.

Arrheniov zákon kvantitatívne vyjadruje závislosť rýchlosti prebiehajúcej reakcie na teplote. Meniaci sa počet aktívnych molekúl (ich koncentrácia) úzko súvisí so zmenou fyzikálnych vlastností materiálov.
Časovú zmenu sledovanej fyzikálnej vlastnosti X možno vyjadriť dosadením do Arrheniovho vzťahu ako

size 12{ { { "d"X} over { "d"t} } { } { } = { } { } - A cdot "e" rSup { size 8{ - { {E} over { RT } } } } "f" \( P \) } {","}	(21)

kde: A – vyjadruje predexponenciálny faktor (s–1), t.j. udáva frekvenciu stretávajúcich sa molekúl.

Aktivačná energia E (J·mol–1) udáva veľkosť energetickej bariéry, ktorú musia prekonať molekuly vstupujúce do reakcie. R je univerzálna plynová konštanta s hodnotou 8,315 J·grad–1mol–1 a T (K) vyjadruje teplotu, pri ktorej reakcia prebieha. Funkcia f(X) zahŕňa postupnosť prebiehajúcej reakcie a rešpektuje súvislosť medzi koncentráciou reagujúcich častíc a prejavom vonkajších zmien, t.j. sledovanou vlastnosťou materiálu.
Linearizáciou rovnice (20) získame

size 12{"ln" left ( v right ) { } = { } left ( - { {E rSub { size 8{"A"} } } over {k} } right ) { {1} over {T} } +"ln" left ( A right )} {"."}	(22)

Určíme si podmienku, ktorej dosiahnutie považujeme za koniec životnosti, napr. pokles alebo nárast niektorého z meraných parametrov (zvodový prúd a pod.). Odmeriame čas dosiahnutia nami stanovenej podmienky t1 pri teplote T1 a následne čas t2 pri teplote T2. Dosadením týchto parametrov do rovnice (22) a ich porovnaním získame vzťah pre výpočet aktivačnej energie pre danú reakciu

size 12{E rSub { size 8{"A"} } { } = { } { {k cdot "ln" left ( { {v rSub { size 8{1} } } over {v rSub { size 8{2} } } } right )} over { { {1} over {T rSub { size 8{2} } } } - { {1} over {T rSub { size 8{1} } } } } } = { {k "." "ln" left ( { {t rSub { size 8{2} } } over {t rSub { size 8{1} } } } right )} over { { {1} over {T rSub { size 8{1} } } } - { {1} over {T rSub { size 8{2} } } } } } } {"."}	(23)
## Určenie životnosti varistora

 (a)

(b)
Obr. 7 Závislosť koeficienta h na teplote Td a intenzite elektrického poľa Ed [9]

Životnosť varistorov je často určovaná použitím Arrheni-ovho zákona z experimentálne získaného času potrebného k tepelnému prierazu. Očakávaná dĺžka životnosti môže byť určená analyticky, ak je za degradačný element pokladaná tepelná rovnováha. Pri konštantnom priloženom elektrickom poli Ed a teplote Td varistor dosiahne podmienky tepelného prierazu, pretože Jd(E) s časom narastá. Na obr. 6 sa postupne krivka z P pohybuje smerom nahor s činiteľom 1 + h·t 0,5. Koniec životnosti nastáva, keď krivka P nemá žiadne priesečníky s krivkou Q. Životnosť možno určiť gra-ficky z diagramu tepelnej rovnováhy, na ktorom je množstvo generovaného tepla P a tepelné straty Q. Príklad tejto ana-lýzy je zobrazený prerušovanými čiarami na obr. 8. Tieto vypočítané závislosti prakticky ukazujú, že očakávanú život-nosť varistora možno určit z Arrheniovych závislostí.
Keď uvažujeme, že proces degenerácie prebieha v roz-sahu priemernej pracovnej teploty Tav, potom musí byť zvodič stabilný pri svojej maximálnej teplote Tmax. Okrem toho musí byť dynamicky stabilný voči nárastu teploty o ΔT spôsobenej impulzom prúdu počas prepätia pri teplote Tmax. Na základe tepelnej rovnováhy možno určiť životnosť varistora graficky ako čas t, pri ktorom sú splnené pod-mienky: predpoklad, že krivka P varistora starnúceho pri Ed a Td = Tav za čas t má priesečníky s krivkou Q pre teplotu T0 = Tmax v dvoch bodoch T1 a T2; rozdiel medzi T1 a T2 musí byť minimálne ΔT.

## Návrh experimentu
Pre účely sledovania zmien elektrických vlastností ZnO varistorov sa využilo namáhanie jedným degradačným činiteľom. V prípade tohto experimentu to bolo tepelné namáhanie ZnO varistorov, ktoré simulovalo urýchlené starnutie varistora a procesy prebiehajúce počas degradá-cie ZnO materiálu.
V experimente sa použili celkovo tri vzorky varistorov s označením JVR05N180K na menovitú napäťovú hladinu 18 V. Možno ich aplikovať na ochranu elektronických zariadení proti preťaženiam a účinkom prepätí v obvodoch nízkeho napätia. Počas urýchleného starnutia boli tieto vzorky umiestnené v silikónovom oleji na dobu 1 268 hodín (čo zodpovedá približne 53 dňom) a tepelne namáhané kontinuálnym pôsobením zvýšenej teploty s priemernou hodnotou 105 °C. Priebeh teploty oleja bol priebežne zaznamenávaný.
Vybrané elektrické veličiny sledované na všetkých vzorkách, t.j. jednosmerné napätie a jednosmerný prúd boli odmerané a zaznamenané ako pred samotným experi-mentom, tak aj po ukončení tepelného namáhania s cieľom porovnať namerané veličiny pred tepelným starnutím a po jeho ukončení.
Schéma obvodu (obr. 9) pozostáva z fázového regulá-tora výkonu, regulátora teploty, obvodu tepelnej poistky a nádoby s výhrevným telesom v ktorej sa nachádzali skúma-né varistory. Varistory boli umiestnené v silikónovom oleji, ktorý obklopuje celý povrch varistora. Olej zaisťuje, aby bola teplota pôsobiaca na varistor rozložená rovnomerne a aby varistor bol namáhaný na celom povrchu. Použitie silikónového oleja súvisí s jeho veľmi dobrými vlastnosťami a stabilitou pri nízkych, ako aj vysokých teplotách. Taktiež má lepšiu odolnosť voči oxidácii, hydrolýze a vonkajším atmosférickým vplyvom v porovnaní s transformátorovým olejom.

Obr. 8 Arrheniov graf životnosti ZnO varistora s priloženým striedavým napätím [9]

Úlohou fázového regulátora s triakom je riadiť napájanie regulátora teploty. Tým sa zabezpečil pozvoľnejší nábeh teploty v nádobe s olejom, aby olej nebol vyhrievaný na plný výkon výhrevného telesa. Regulátor teploty funguje na cyklickom princípe, čo znamená, že zapína a vypína napá-janie výhrevného telesa v nádobe s olejom podľa aktuálnej teploty oleja. Ako spätnú väzbu regulácie regulátor používa PTC termistor, ktorý sa nachádza v oleji.
Medzi regulátorom teploty a napájaním výhrevného tele-sa nádoby sa nachádza tzv. tepelná poistka. Je to obvod, ktorý slúži na prerušenie napájania výhrevného telesa v prípade, ak sa vyskytne problém s regulátorom teploty a teplota oleja prekročí nastavenú maximálnu teplotu oleja 140 °C. Ako merací člen pre obvod tepelnej poistky sa pou-žil ortuťový teplomer so spínačom, ktorý bol ponorený v nádobe s olejom.

## Postup merania
Pred samotným aplikovaním metódy urýchleného starnutia na vzorky varistorov, odmerali sa ich elektrické vlastnosti, t.j. jednosmerné napätie a prúd s cieľom zostrojiť voltampérové charakteristiky pre teplotu okolia 23 °C.
Merací obvod (obr. 10) tvoril jednosmerný stabilizovaný zdroj, do série zapojený varistor s ampérmetrom a paralel-ne zapojený voltmeter. Pomocou regulovateľného zdroja sa menilo jednosmerné napätie a odčítavala sa jeho veľkosť pri zadaných hodnotách jednosmerného prúdu v rozsahu 10–8 A po 10–2 A.
Pre väčšie merané prúdy, v našom prípada od hranice 10–3 A, sa meranie dočasne prerušovalo a teplota varistora sa kontrolovala pomocou bezkontaktného IR teplomera. Dôvodom bolo ohrievanie varistora vplyvom pretekajúceho prúdu, ktoré by ovplyvnilo merané voltampérové charak-teristiky a mohlo spôsobiť ďalšiu nežiaducu degradáciu materiálu.

Obr. 9 Schéma obvodu na realizáciu tepelného starnutia ZnO varistorov

Každá vzorka bola meraná takýmto spôsobom desať-krát, s časovým odstupom medzi jednotlivými meraniami minimálne 1 deň. Časový odstup bol zvolený, aby sa štruk-túra meranej vzorky dostala do pôvodného stavu, t.j. ustá-lenie a rozloženie priestorového náboja, relaxačný čas pre voľné nosiče náboja a pod.

Obr. 10 Schéma meracieho obvodu

Z nameraných údajov vzoriek sa urobili aritmetické priemery, ktoré sa použili na zostrojenie voltampérových charakteristík. Po ukončení pôsobenia tepelného namáha-nia boli vzorky opäť merané rovnakým spôsobom: meralo sa jednosmerné napätie a prúd.
Zostrojením voltampérových závislostí meraných vzo-riek do grafu možno jednotlivé priebehy vzájomne porovnať a určiť napr. zmenu napätia U1mA alebo veľkosť prúdu pri zadanej hodnote napätia, pričom porovnávať možno vzorky navzájom pred ako aj po ukončení tepelného namáhania.
Na určenie prierazného napätia vypočítala sa najprv intenzita elektrického poľa vo varistore E podľa vzťahu (24), prúdová hustota J podľa (25) a následne zostrojila grafická závislosť E = f(J).

size 12{E { } = { } { } { {U} over {d} } } {","}	(24)

kde: U – priložené napätie na vzorke, d – hrúbka vzorky.

size 12{J { } = { } { } { {I} over {S} } } {","}	(25)

kde: I – prúd tečúci cez vzorku, S – aktívna plocha vzorky.

Na základe vypočítanej prúdovej hustoty J a namera-ného napätia U bola zostrojená grafická závislosť U = f(J). Podľa experimentu v [9] sa z priebehu U = f(J) odčítala hodnota prierazného napätia Ubk pri prúdovej hustote 0,5 mA/cm2. Z voltampérovej charakteristiky sa pre zistené 0,8Ubk odčítala hodnota zvodových prúdov IL na vzájomné porovnávanie.
Tabuľka 1. Tabuľka vybraných parametrov odčítaných z grafov
	Vzorka č. 4 Vzorka č. 5 Vzorka č. 6 / 0 h 1 286 h 0 h 1 286 h 0 h 1 286 h
U1mA (V)		21,63	20,95		22,14	21,89		22,00	21,13
I22V (mA)		1,584	3,207		0,881	1,201		1,000	2,697
Ubk (V)		18,86	18,37		19,94	19,33		19,07	18,72
0,8Ubk (V)		15,09	14,70		15,952	15,464		15,256	14,976
IL (μA)		0,144	0,131		0,160	0,433		0,112	0,115
1		28,47	30,37		29,09	25,14		26,67	31,17
2		22,04	22,83		26,07	25,48		22,79	23,58

Pre výpočet koeficientu nelinearity α použil sa (5) a výsledky sa použili na zostrojenie grafických závislostí ako α = f(I), α = f(U). Okrem toho pre definované hodnoty prúdov (v našom prípade 1 mA/1 μA a 10 mA/100 μA) odčí-tali sa z voltampérových charakteristík príslušné hodnoty napätí a vypočítala sa hodnota exponentu α pre zadané hodnoty podľa (5).
V tabuľke 1 sú uvedené pre vzájomné porovnanie výsledkov z nameraných charakteristík sledovaných elektrických veličín, výpočtov, ako aj hodnôt odčítaných z grafických závislostí na začiatku experimentu a na konci experimentu (po aplikácii urýchleného starnutia).

## Vyhodnotenie
Experiment a merania voltampérovej charakteristiky sú zamerané na sledovanie parametrov v oblasti zvodových prúdov a oblasti pôsobenia varistora, nesledujú však oblasť veľkých prúdov. Zostrojením voltampérovej charakteristiky pre jednotlivé vzorky varistorov a porovnaním priebehov pred tepelným starnutím a po uplynutí 1 268 hodín možno na jednotlivých vzorkách varistorov pozorovať posun v ich charakteristikách. Tento posun vidno napr. na obr. 11 kde posun kvantitatívne možno vyjadriť komparáciou namera-ných prúdov pred a po tepelnom starnutí pri rovnakej hodnote napätia. Pre všetky tri vzorky sa zvolila definovaná hodnota napätia 22 V.
Hodnoty prúdov I22V odčítané z voltampérovej charak-teristiky pri danom napätí sú uvedené v tabuľke 1. Výsledkom porovnania je nárast prúdu po 1 286 hodinách tepelného starnutia pre všetky merané vzorky.
Ďalšia možnosť na vyjadrenie posunu voltampérovej charakteristiky spočíva v porovnaní jednosmerného napätia pre definovaný prúd 1 mA a teplote 23 °C označovaného ako U1mA, ktoré sa používa ako jeden z určujúcich para-metrov varistora. Z porovnaní týchto napätí vyplýva, že vo všetkých sledovaných vzorkách varistorov došlo k poklesu tohto parametra. V percentuálnom vyjadrení je najmenší pokles na vzorke č. 5 1,13 % a najväčší pri vzorke č. 6 3,95 %.
Zostrojením závislosti E = f(J) možno pozorovať zmenu intenzity elektrického poľa pri rovnakej hodnote prúdovej hustoty. Posun E-J charakteristiky pred a po tepelnom starnutí, ktorý je vidno na obr. 12 má rovnaký charakter ako posun voltampérovej charakteristiky, t.j. mierny pokles. Z grafickej závislosti U = f(J) pre prúdovú hustotu 0,5 mA/cm2 sú odčítane prierazné napätia Ubk pre jednotlivé vzorky obr. 13.
Prierazné napätie Ubk všetkých troch meraných vzoriek má menšiu hodnotu v porovnaní s počiatočným stavom na začiatku experimentu. Pre hodnotu 0,8Ubk sa z voltampé-rovej charakteristiky každej vzorky odčítala hodnota zvodového prúdu IL. Na vzorke č. 4 možno pozorovať nárast zvodového prúdu v porovnaní s pôvodnou hodnotou o 46,99 % a na vzorke č. 5 pokles o 170,78 %, čo pouka-zuje na značný vplyv tepelného namáhania na hodnotu zvodového prúdu IL.

Pre zadané hodnoty prúdov sa vypočítal koeficient nelinearity α, ktorý určuje nelinearitu varistora. Koeficient nelinearity bol vypočítaný pre nasledovné pomery I2 / I1: α1 = x1 mA / x1 μA a α2 = x10 mA / x100 μA, pričom za x možno dosa-diť napätie, resp. prúd. Z vypočítaných parametrov uvede-ných v tabuľke 1 vidno, že na vzorkách č. 4 a č. 6 nárast koeficientu nelinearity pre zadaný pomer I2 / I1, zatiaľ čo na vzorke č. 5 možno pozorovať pokles hodnoty α. Rozdiely sú zreteľnejšie pri porovnávaní prúdov 1 mA/1 μA, kde má charakteristika strmší priebeh.

Obr. 11 Závislosť U = f(I) pre vzorku č. 4

## Záver a diskusia
ZnO varistory klasifikujeme medzi sintrovanú keramiku, ktorá má polykryštalický charakter. Pridaním chemických zlúčenín, teplotou a dĺžkou sintrovania sa mení mikro-štruktúra keramiky a jej vlastnosti. Pomocou jednomocných a trojmocných prímesí, ktoré majú charakter donorov alebo akceptorov, možno ovplyvňovať vlastnosti keramiky na bá-ze ZnO a jej voltampérovú charakteristiku. Pre dokonalé po-chopenie funkcie varistorov je potrebné porozumieť javom prebiehajúcim v štruktúre keramiky na hraniciach ZnO zŕn. Varistory sa ako napäťovo závislé odpory používajú v širo-kom rozsahu kvôli ich nelineárnej voltampérovej charakte-ristike a schopnosti absorbovať energiu impulzu prepätia. ZnO materiál má široké uplatnenie v aplikáciách na úrov-niach vysokého aj nízkeho napätia, od chránenia distribuč-ných sústav až po ochranu elektronických súčiastok pred účinkami prepätí. Pre aplikácie varistorov na báze ZnO je dôležitým faktorom stabilita voltampérových charakteristík.
Vplyvom rôznych faktorov pôsobiacich na varistory v prevádzke dochádza k transformácii štruktúry sintrovanej keramiky na báze ZnO a k zmenám jej vlastností. Tieto fak-tory, ktoré spôsobujú neželané zmeny a degradáciu kerami-ky, nazývame degradačné faktory. Degradačný jav závisí hlavne na type namáhania, ktoré možno v princípe rozdeliť na namáhanie jednosmerným napätím, striedavým napä-tím, tepelné namáhanie a namáhanie spôsobené impulzmi napätia a prúdu. Každý z týchto faktorov, a ich kombinácia, má odlišný vplyv na keramiku a degradačný mechanizmus.
Pôsobenie čiastkových výbojov na povrch varistora spô-sobuje zväčšenie zvodového prúdu a následne lokálne prehrievanie keramiky. Oblasti exponované čiastkovými vý-bojmi majú zvýšenú teplotu, čo časom vedie k povrchovým poruchám pri pracovnom zaťažení. Je známe, že povrcho-vá vrstva varistora a parametre okolitého prostredia majú veľký vplyv na tepelné správanie a jeho životnosť.
Výskum degradačného javu vplyvom jednosmerného napätia preukázal zmeny voltampérovej charakteristiky, ná-rast zvodového prúdu a pokles prierazného napätia. Tieto zmeny sú prisudzované deformáciám rozloženia katiónov a Schottkyho bariér.
Pokles relaxačného času, t.j. deformácie polkruhových charakteristík v komplexnej rovine, poukazuje na chemické zmeny na hraniciach zŕn spôsobené iónmi kyslíka. Výskum dielektrickej relaxácie poukazuje na posun frekvenčného spektra dielektrických strát po namáhaní impulzmi prúdu na nižšiu úroveň. Tento posun je spôsobený formovaním ekvivalentných dipólov na hraniciach zŕn vplyvom migrácie intersticiál. Na základe experimentov možno charakteristiky výkonových strát rozdeliť na tri typy priebehov, ktoré závisia na priloženom napätí a teplote prostredia. Degradačný mechanizmus pre tieto typy priebehov bol opísaný na báze Schottkyho bariér, migrácie intersticiál zinku a procese te-pelného zotavenia. Tepelný prieraz bloku ZnO varistora pri namáhaní vplyvom striedavého napätia je zapríčinený aku-muláciou tepla vo varistore, ktoré produkuje ohmická zložka zvodového prúdu. Hranica dynamickej stability varistora po absorbovaní energie prepätia závisí od intenzity priložené-ho elektrického poľa E a teploty okolia.

Obr. 12 Závislosť E = f(J) pre vzorku č. 4

Arrheniov zákon kvantitatívne vyjadruje závislosť rý-chlosti prebiehajúcej reakcie na teplote. Pomocou Arrheni-ových závislostí možno určiť životnosť varistorov pre rôzne prevádzkové teploty. Ďalej možno urči životnosť varistorov pri kombinácii rôznych degradačných procesov a pracov-ných podmienok, ako teplota a vlhkosť okolia.
Aktuálnu životnosť zvodičov prepätia Lv možno určiť bez uvažovania predchádzajúcich prepätí pôsobiacich na zvodič alebo s ich uvažovaním. Pre určovanie životnosti varistora sa používajú metódy urýchleného starnutia. Ich cieľom je zistiť životnosť varistora za pomerne krátky čas simulova-ním takých podmienok, ktoré zabezpečia prebiehanie degradačných procesov, ale neovplyvnia ich mechanizmus a vplyv na ZnO keramiku. Existuje viacero metód, ako určiť životnosť keramiky na báze ZnO, a to sledovaním zmeny vybraných elektrických parametrov.
Experiment na ZnO varistoroch za účelom skúmania zmeny elektrických parametrov počas urýchleného starnutia bol realizovaný počas 1 268 hodín. Na stabilizáciu teploty a dobrý odvod tepla do varistorov bol použitý olej, v ktorom boli ponorené skúmané vzorky. Celý experiment prebiehal v laboratórnych podmienkach. Zvýšená teplota bola využitá ako degradačný faktor pre metódu urýchleného starnutia, pričom bola udržiavaná na konštantnej hodnote a priebežne monitorovaná.
Účelom aplikovania metódy urýchleného starnutia je získať relevantné elektrické parametre pred a po ukončení experimentu a následne porovnaním nameraných parame-trov určiť stupeň zostarnutia varistora. Medzi relevantné dáta, ktoré boli merané, patrili jednosmerné napätie a jednosmerný prúd pri teplote okolia 23 °C. Z týchto údajov sa následne určila intenzita elektrického poľa E, napätie U1mA pre definovaný prúd 1mA, prierazné napätie Ubk, koeficient nelinearity α a zvodový prúd IL.
Dané parametre boli namerané, resp. vypočítane pred samotným tepelným namáhaním a po 1 268 hodinách, keď bol experiment prerušený.

Obr. 13 Závislosť U = f(I) pre vzorku č. 4

Z následného porovnania údajov je zrejmý posun volt-ampérovej charakteristiky, ktorý možno vyjadriť porovnaním prúdov pri rovnakej hodnote napätia. Výsledkom porovna-nia je nárast prúdu po tepelnom starnutí. Pri porovnaní napätí U1mA bol najmenší pokles tohto parametra 1,13 % pri vzorke č. 5 a najväčší 3,95 % pri vzorke č. 6. Rovnaký po-sun ako v prípade voltampérovej charakteristiky bol zazna-menaný aj pre závislosť E = f(J).
Ďalší parameter pre určovanie životnosti varistorov je zvodový prúd. Na vzorke č. 4 došlo k poklesu tohto parametra o 3,7 % a na vzorke č. 6 k nárastu 2,8 %. Treba poznamenať, že pri vzorke č. 5 došlo k nárastu o 171 %, čo mohla spôsobiť chyba v samotnom varistore. Pri takýchto experimentoch často možno pozorovať zlepšenie vo vlastnostiach parametrov varistora, ale nie je to pravidlom. Z tohto dôvodu je potrebné dlhodobé meranie, ktorého výsledky možno použiť pre štatistické vyhodnotenie.
Koeficient nelinearity α bol vypočítaný pre nasledovné pomery I2 / I1: 1 mA/1 μA a 10 mA/100 μA. Z vypočítaných hodnôt vidno na vzorkách č. 4 a č. 6 nárast koeficientu nelinearity pre zadaný pomer I2 / I1, zatiaľ čo na vzorke č. 5 možno pozorovať pokles hodnoty α. Rozdiely sú zreteľnej-šie pri porovnávaní prúdov 1 mA/1 μA, kde sa prejavuje strmší priebeh charakteristiky.
V tomto experimente po ukončení etapy tepelného starnutia sa nedosiahla požadovaná zmena sledovaných elektrických parametrov. Na získanie relevantných výsled-kov je potrebné v experimente pokračovať, čím sa zároveň potvrdí alebo vyvráti odchýlka pri meraní zvodového prúdu na vzorke č. 5.
Ako alternatívu možno zvoliť inú teplotu namáhania a experiment opakovať až po dosiahnutie požadovanej zme-ny elektrických veličín. Treba však zvážiť trvanie experi-mentu a maximálnu povolenú teplotu, ktorú možno apli-kovať na vzorky bez toho, aby nastali nevratné zmeny. Po dosiahnutí požadovanej zmeny možno vyniesť tieto údaje do Arrheniových závislosti a na ich základe určiť životnosť keramiky na báze ZnO z ktorej sú varistory vyrábané.
Ďalšou alternatívou v pokračovaní experimentu môže byť tepelné namáhanie jednosmerným prúdom. Pretekaním nastaveného jednosmerného prúdu sa varistor ohrieva a dochádza k tepelnému namáhaniu, pričom nie je potrebný silikónový olej. Na dosiahnutie zmeny sledovanej veličiny možno použiť ďalšie metódy medzi ktoré patrí: namáhanie striedavým alebo jednosmerným napätím, impulzy prúdu alebo napätia. Kombinácia týchto metód, napr. tepelné a impulzné namáhanie, umožňuje simulovať reálne podmien-ky pracovného prostredia varistora a odhad životnosti varistora v prevádzke.
## Literatúra
[1]	Yin, G., Li, J., Yao, G., Li, S.: A new view on impulse degradation of ZnO-based ceramics, Proceedings of the 9th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, China, 2009. p. 1137–1140. ISBN 978-1-4244-4367-3.
[2]	Eda, K.: Zinc Oxide Varistors, In: IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 5, No. 6, 1989. p. 28–41.
[3]	Littelfuse: Littelfuse Varistors, Basic Properties, Terminology and Theory. [online] Littelfuse, 1999. [cit. 20101-2-20]. Dostupné na internete: <http://www.littelfuse.com/data/en/Application_Notes/ Littelfuse_app-note_an9767.pdf>. Application Note 9767.
[4]	Matsuoka, M.: Nonohmic Properties of Zinc Oxide Ceramics, In: Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 10, No. 6, 1971. p. 736–746.
[5]	Zhou, D. et al.: Degradation phenomena due to dc bias in low-voltage ZnO varistors, In: Materials Science and Engineering B, Vol. 99, 2003. p. 412–415.
[6]	Wang, A. et al.: Degradation of ZnO varistor and its dielectric relaxation, In: Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 1993. p. 544–549. ISBN 0-7803-0966-9.
[7]	He, J.-L.. et al.: Aging Characteristics and Mechanisms of ZnO Nonlinear Varistors, Proceedings of the 6th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, China, 2000. p. 790–793. ISBN 0-7803-5459-1.
[8]	Vicaud, A.: A. C. Voltage Ageing of Zinc – Oxide Ceramics, In: IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 1, No. 2 1986. p. 49–58.
[9]	Tominaga, S.: Stability and Long Term Degradation of Metal Oxide Surge Arresters, In: IEEE Transactions on Power Appa-ratus and Systems, Vol. PAS–99, No. 4 1980. p. 1548–1556.
[10]	Kim, Ch.-H., Kim, J.-H.: Microstructure and electrical properties of ZnO–ZrO2–Bi2O3–M3O4 (M=Co, Mn) varistors, In: Journal of the European Ceramic Society, Vol. 24, No. 8 2004. p. 2537–2546.
[11]	Guľas, R.: Výskum zmien elektrických vlastností keramických materiálov na báze ZnO počas urýchleného starnutia. Diplomová práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. 101 s.

Autori vyjadrujú poďakovanie Agentúre na podporu výskumu a vývoja za podporenie tejto práce v rámci projektu APVV-20-006005 a Vedeckej grantovej agentúre Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied v rámci projektu VEGA-1/0368/09.

Autori: Bystrík Dolník, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, E-mail: bystrik.dolnik@tuke.sk
Rudolf Guľas, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektro-techniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, E-mail: rudolf.gulas@yahoo.com